| 项目名称 | 新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电增容项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张松元 |  |  |  | 联系人 |  | 李林忠 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市凤泉区潞王坟乡王门村西南 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13373746316 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 453000 |  |
| 建设地点 | 新乡市凤泉区潞王坟乡王门村西南生活垃圾填埋场内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡市凤泉区发展改革委员会 |  |  | 批准文号 |  |  | 2018-410704-44-03-073019 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建√ 技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | D4417生物质能发电 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 544 |  |  | 绿化面积（平方米） |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1378 | 环保投资 （万元） |  | 5 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.36% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投 产日期 |  |  |  | 2019年9月 |  |  |  |

建设项目基本情况

项目内容及规模：

1、项目由来

为尽量降低垃圾填埋场填埋气所带来的危害，河南百川畅银环保能源股份有限公司与新乡市环美生活垃圾处理有限公司签订合作意向，建设垃圾填埋场垃圾填埋气发电项目。

2012年，新乡市环保局以新环监表[2012]105号对河南百川畅银实业有限公司新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电项目环境影响报告表（6×500kW发电机组）进行了批复。2014年，新乡市环境保护局以新环验[2014]71号对河南河南百川畅银实业有限公司新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电项目一期工程4×500kW发电机组进行环保验收，新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电项目二期工程2×500kW发电机组正在进行环保验收。

新乡市生活垃圾填埋场发电项目目前运行了6×500kW的发电机组，由于填埋方式改进、覆膜、收集气体技术改进导致填埋气体产生量大幅增加，原环评批复的6台发电机组在满负荷发电的情况下，还有很多填埋气未加以利用，在此基础上，河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司决定自筹资金，在现有的填埋气发电项目上规划建设 4×500 kW 增容扩建项目。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），项目需办理环评手续。依据环境保护部令第 44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及生态环境部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》的有关规定，本项目属于“三十一、 电力、热力生产和供应业”中的90、生物质发电类，利用垃圾填埋气进行发电，需编制环境影响报告表。

河南建筑材料研究设计院有限责任公司受建设单位委托承担该项目的环境影响评价工作。委托书见附件1。我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行清洁生产、达标排放、总量控制、增产减污的原则，本着客观、公平、公正、科学、规范的要求，编制完成了《新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电增容项目环境影响报告表》。

项目设1台S11-2500-10.5/0.4型变压器，将发出的电压升至10kV，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》“五十、核与辐射”中的181、输变电工程，尚未达到100kV，因此不需编制电磁辐射环境影响报告。

2、项目概况

2.1项目地理位置及周边概况

新乡市生活垃圾填埋场位于凤泉区王坟乡王门村西边，距市区约15km，交通运输方便，填埋场区位于公路一侧，周围800m之内没有居民居住区，地势平坦，呈南向北略微倾斜，雨水排泄出路为通向场区周边的沟渠，最终流进距场区 3km的共产主义渠。地理位置图见附图一。该扩建增容项目位于原新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电厂内，该厂址预留了填埋气综合利用场地，便于发电机组的建设。河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司已与新乡市生活垃圾填埋场签订合作协议，见附件3。

本项目厂区东部为发电机组，南部为配电室和软化水车间，西南部为预处理系统，西部为办公楼。详见项目总平面布置图，附图三。

# 2.2项目主要经济技术指标

本项目不增加劳动定员，年工作日300天。项目主要技术经济指标见表1。

表1  主要技术经济指标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 1378 | 企业自筹1378万元 |
| 2 | 年发电量 | 万kWh | 589 | / |
| 3 | 环保投资 | 万元 | 25 | / |
| 4 | 占地面积 | m2 | 544 | / |
| 5 | 劳动定员 | 人 | 14 | 利用现有员工 |
| 6 | 年工作日 | 天 | 300 | 三班制，每班8小时 |

# 2.3项目组成及主要建设内容

本项目在现有厂区建设4台发电机组，改建现有一套预处理系统，本项目主要建设内容见表2。

# 表2  项目组成及建设内容一览表

| 项目组成 | 名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 填埋气收集系统 | 填埋气收集系统由集气井、集气支管、集气干管、集气总管组成。由于垃圾填埋场中现有导气管数量少，无法满足项目自身集气需要，本项目需另在现有垃圾堆体上行敷设集气井、集气管，采取膜下采气、竖井采气、横井采气相结合的采气方式。 | 新建收集系统面积26000平方米，打井数量130口竖井，竖井直径DN160，程控直径450mm，竖井深度12米。 |
|  | 填埋气预处理系统 | 本项目将现有的处理能力为700 Nm3/h的2#预处理设备更换为2500Nm3/h的预处理设备。 | 改建 |
|  | 填埋气发电机组系统 | 本项目新建4台500kW燃气发电机组组成，配套有机组安全系统、循环冷却系统、高低压系统、CDM/CCER计量系统、后台中央监控系统。 | 新建 |
|  | 电力接入系统 | 建设高低压配电系统。发电机发出的电能经输电线路就近T接并入电网，在10kV母线及输电线路两端配置完善的微机保护。 | 新建1 台S11-2500-10.5/0.4变压器、1台AH6升压柜 |
| 辅助工程 | 配电室 | 现有仓库改成配电室面积 | 改建 |
|  | 办公用房 | 建筑面积约100m2 | 依托现有 |
|  | 底、高压室 | 建筑面积150m2 | 依托现有 |
| 公用工程 | 给水工程 | 利用填埋场现有供水系统，可以满足本项目用水需求。 | 依托填埋场 |
|  | 排水工程 | 进入现有化粪池预处理后，排入垃圾填埋场渗滤液处理系统，不外排 | 依托现有 |
|  | 供电 | 正常运行由自身发电机变配电系统提供，发电机检修停运时由电网提供，两者之间由电能潮流自动转换进行，无需电力开关切换。 | 依托现有 |
| 环保工程 | 噪声 | 发电机组采用消声器和隔音装置等防治措施 | 新建 |
|  | 固废 | 危废暂存间20m2 | 依托现有 |

2.4主要原辅材料

本项目利用垃圾填埋气发电，不使用其他燃料，填埋气来源主要通过对垃圾填埋场内的填埋气进行收集。垃圾处理量详见表3。

表3  垃圾填埋量及预测值

| 年份 | 平均日填埋量（t/d） | 年填埋量（t/a） | 累积填埋总量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 650 | 237250 | 3114006 |
| 2019 | 657 | 239623 | 3353628 |
| 2020 | 663 | 242019 | 3595647 |
| 2021 | 670 | 244439 | 3840086 |
| 2022 | 676 | 246883 | 4086969 |
| 2023 | 683 | 249352 | 4336321 |
| 2024 | 690 | 251846 | 4588167 |
| 2025 | 697 | 254364 | 4842531 |
| 2026 | 704 | 63347 | 4905878 |

依据上述情况，企业采用模型计算，得到在本项目（不包含现有工程）运营期内（2019年~2026年）的填埋气收集量预测结果及发电规模见表4（发电机组的年运行时间按国产机组厂商提供的机组年运行时间7200h计算）。

表4  填埋气收集量预测结果及发电规模预测表

| 年份 | 年 LFG 收集量(104Nm3/a) | LFG 收集流量(Nm3/h) | 运行功率预测值 kW | 机组台数 | 年发电量/万 kWh | 年 CO2 减排量/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 101 | 140 | 202 | 1 | 142 | 8,260 |
| 2019 | 162 | 225 | 324 | 2 | 229 | 13,290 |
| 2020 | 220 | 305 | 440 | 2 | 310 | 18,023 |
| 2021 | 274 | 381 | 548 | 2 | 387 | 22,476 |
| 2022 | 325 | 452 | 651 | 2 | 459 | 26,672 |
| 2023 | 374 | 519 | 748 | 2 | 527 | 30,635 |
| 2024 | 420 | 583 | 839 | 4 | 592 | 34,392 |
| 2025 | 756 | 1,050 | 1512 | 4 | 1066 | 61,973 |
| 2026 | 813 | 1,129 | 1625 | 4 | 1146 | 66,609 |

根据新乡市环卫管理处提供的资料以及现场调研，得出垃圾含水率 20%～50%，该市生活垃圾成份值如表5所示。

表5  生活垃圾成份表

| 组成 |  | 湿基含量（%） | 含水率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨余 |  | 29.09 | 84 | 易降解 |
| 纸类 |  | 8.38 | 75 | 可降解 |
| 木类 |  | 10.85 | 68 | 难降解 |
| 纺织品 |  | 6.25 | 68 | 难降解 |
| 园林 |  | 12.92 | 72 | 易降解 |
| 其他 | 塑料 | 4.54 | —— | 不可降解 |
|  | 玻璃 | 2.41 | —— | 不可降解 |
|  | 金属 | 2.38 | —— | 不可降解 |
|  | 砖煤渣 | 23.18 | —— | 不可降解 |

垃圾填埋气主要成分为CH4和CO2，本项目气体成份参考本公司浙江省金华市同类型填埋场中产生的填埋气实测组分，生活垃圾填埋气成分含量见表6。

表6  生活垃圾填埋气成分含量表

| 组分编号 | 组分名称 | CAS 号/牌号 | 体积百分比/% | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | 74-82-8 | 57.85 | / |
| 2 | 二氧化碳 | 124-38-9 | 35.71 | / |
| 3 | 氮气 | 7727-37-9 | 6.442 | / |
| 4 | 羰基硫 | 463-58-1 | 0.000008 | / |
| 5 | 硫化氢 | 7783-06-4 | 0.00632 | / |
| 6 | 甲硫醇 | 74-93-1 | 0.000018 | / |

2.5营运期资源及能源消耗

本项目资源及能源消耗情况，详见表7。

表7  本项目资源及能源消耗一览表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋气 | 万m³/a | 418 | 垃圾填埋场内收集 |
| 2 | 水 | t/a | 123.75 | 填埋场现有供水系统 |
| 3 | 电 | 万Kwh/a | 70.9 | 自身发电机系统提供 |
| 4 | 润滑油 | t/a | 5.286 | 外购，170kg/桶 |

2.6营运期主要设备

本项目主要设施及设备见表8。

表8  本项目主要生产设备一览表

| 工段 | 设备名称 |  | 数量(台/套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填埋气收集系统 | 收集井 |  | 若干 | 增容项目新建打井数量130口竖井，竖井直径DN160，程控直径450mm，竖井深度12米 |
|  | 钻机 |  | 1 | 现有装机功率为40kw |
|  | 空压机 |  | 1 | 现有装机功率为15kw |
| 填埋气预处理系统 | 填埋气预处理设备 |  | 1 | 处理能力为2500Nm3/h |
| 发电机组系统 | 集装箱-风冷水箱一体式内燃发电机组 | 4 |  | 新建4台发电机组，机组型号500GF-NK |
| 电力接入系统 | 油浸式变压器 | 1 |  | 型号S11-2000KVA |
|  | 高压保护柜 | 1 |  | AH6升压柜 |

# 2.7公用工程

# 2.7.1供电

本项目建成后年耗电量70.9万kW·h，厂区办公生活用电来自发电机组的自发电。

# 2.7.2给排水

（1）供水

该项目水源利用填埋场现有供水系统，可以满足本项目用水需求。本项目运营期用水主要有生活用水、生产用水及绿化用水。

1）生产用水

本工程生产用水主要为发电机组循环冷却补水，由软水设备提供，软水设备处理能力为40 m3/d，本工程循环冷却水量为1 m3/d，软水系统补水为循环冷却水量的1.25%，补水量0.0125 m3/d（3.75 m3/a）。

2）绿化、降尘用水

本项目绿化用水量、降尘洒水用水量合计0.4m3/d（120 m3/a），新鲜用水量为0.3975 m3/d（119.25m3/a）。

3）生活用水

本项目不新增劳动定员，不产生新增生活用水。

综上，项目新鲜用水量为0.41m3/d（123m3/a）。

# （2）排水

项目产生的废水主要为软水系统清净下水和生活污水。

本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。

项目填埋气收集系统渗滤液和预处理冷凝水经垃圾处理场渗滤液收集系统收集排入渗滤液处理站处理，渗滤液和冷凝水均来自垃圾处理场，仅收集位置发生变化，不新增排放量。发电机组冷却水为封闭式循环系统循环使用，不外排。

软水系统清净下水产生量按其补水量的20%计算，则产生量为0.0025 m3/d。收集后用于厂区道路洒水，不外排。

表9 本项目用水量表

| 用水类别 | 用水部门 | 用水单位 | 单位用水量 | 日新鲜用水量（m3/d） | 污水排放量（m3/d） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产用水 | 循环冷却水补水 |  |  | 0.0125 | 0.0025 | 用于厂区洒水，不外排 |
| 绿化用水 | 绿化用水、降尘用水等 |  |  | 0.3975 | 0 | / |

图1  本项目水平衡图（m3/d）

0.0025

0.01

0.01

0.3975

0.41

新鲜水

预处理和发电机组冷却系统

软化水系统

绿化、降尘用水

0.0125

0.00625

0.025

0.025

0.03125

0.39375

0.57

0.456

0.456

0.995

新鲜水

预处理和发电机组冷却系统

生活用水

软化水系统

化粪池

填埋场渗滤液处理系统

绿化、降尘用水

0.114

图2 增容项目完成后总体工程水平衡图（m3/d）

2.8本项目与现有工程依托可行性分析

本项目与现有工程依托可行性分析详见表10。

表10   本项目与现有工程依托可行性分析表

| 序号 | 依托内容 | 可行性分析 | 可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电 | 本项目建成后年耗电量70.9万kW•h，厂区办公生活用电来自发电机组的自发电。 | 可行 |
| 2 | 供水 | 本项目新增水使用量0.41m3/d，依托现有垃圾填埋场的自来水供应系统可以满足。 | 可行 |
| 3 | 排水 | 本项目新增废水为软水处理系统清净下水，产生量为0.0025m3/d ，用于厂区洒水，不外排。 | 可行 |
| 4 | 办公生活 | 本项目无新增劳动定员，办 公生活依托现有工程的办公楼和生活区。 | 可行 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

1、填埋场基本情况及环评情况

新乡市生活垃圾填埋场位于凤泉区王坟乡王门村西边，距市区约15km，交通运输方便，填埋场区位于公路一侧，周围800m之内没有居民居住区，地势平坦，呈南向北略微倾斜，雨水排泄出路为通向场区周边的沟渠，最终流进距场区3km的共产主义渠。新乡市生活垃圾填埋场于2003年2月编制《新乡市生活无害化处理工程环境影响报告书》并通过了原河南省环保局审批，批复文号为豫环监[2003]25号。设计服务年限15年，目前新乡生活垃圾场日进厂量650t，总设计库容为491万m3，剩余库容为121万m3，预计填埋至2026年封场。

1.1填埋工艺

垃圾填埋场采取准好氧型填埋方式，是利用自然通风，使空气通过敞开式的集水管末端向填埋堆体中流通，堆体中垃圾与空气接触，进行好氧分解，产生二氧化碳气体，经排气设施或立渠排出。随着堆积的垃圾越来越厚，空气被上层垃圾和覆盖土阻隔不能进入，下层生成的气体穿过垃圾间空隙由排气设施排出。这样，堆体中下部形成负压，空气由开放的集水管口吸入，向堆体中扩散，扩大好氧范围，促进有机物分解。但是，空气无法到达整个堆体，中央部分为厌氧状态。在厌氧区域，部分有机物被分解，还原成硫化氢。垃圾中的重金属与硫化氢反应，生成不溶于水的硫化物，沉淀于填埋堆体中。

1.2填埋场主要污染物排放及环保设施运行情况

# 目前，垃圾填埋场填埋气导排系统、垃圾渗滤液处理系统等均已建成并投入运行。新乡市生活垃圾处理运行过程中产生的污染物主要有以下几方面：

# 1.2.1垃圾渗滤液收集导排

渗滤液收集导排系统主要水平和垂直导排系统组成。水平系统铺设在场底水平防渗隔离层之上，包括导流层、导流主盲沟及汇总管。垂直收集系统和导气石笼相同，其作用为将各个垃圾层产生的渗滤液导入导流层。

在库底防渗层上铺设一层30cm的中粗砾石或级配砾石形成导流层。为防止细微颗粒进入导流层造成堵塞，导流层上层粒径大于下层粒径。导流层表面以2%坡度坡向导流盲沟。

导流盲沟设在场底中部防渗层上。盲沟内设置高密度聚乙烯（HDPE）穿孔管，管外填充直径为50-100mm的级配砾石作过滤层。填充材料粒径应从周边至中间依次加大。场底设置盲沟一条，断面尺寸为：上底宽1.4m，下底宽0.8m，高0.4m，沟内铺设直径为250mm的HDPE穿孔管。盲沟上用直径为50-100mm的级配砾石堆置出一倒梯形，高0.5m，盲沟凸出导流层的部分用300g/m2的土工布覆盖，防止细微颗粒进入导流层造成堵塞。渗滤液经导流盲沟及导渗管流入调节池。

# 1.2.2渗滤液处理系统

# 垃圾填埋场建有渗滤液处理站，渗滤液处理站产生的废气主要成分为甲烷，与沼气成分相似，依托本项目进行焚烧发电。项目集气管道收集的渗滤液和冷凝水依托垃圾处理收集系统排入渗滤液处理站处理。原渗滤液处理站处理工艺为“调节池-格栅-一级硝化反硝化-二级硝化反硝化-MBR-NF-RO”，但由于渗滤液处理站出水水质较差，水质波动较大，垃圾渗滤液处理站生化系统多次瘫痪，垃圾渗滤液处理无法运行。现垃圾填埋场渗滤液处理站正在进行处理设施升级改造工作，对于渗滤液处理站处理工艺升级为“预处理+水质平衡池+外置式MBR（一级硝化反硝化+硝化）+深度处理（NF纳滤+RO反渗透）”。处理后垃圾渗滤液达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准要求，后经城市污水管网至小尚庄污水处理厂进行深度处理。

1.2.3噪声

现有填埋场噪声主要来源于填埋场操作机械、各类风机及各种生产用泵，其噪声值为75-92dB(A)。由于垃圾处理场周围300m范围内无居民点，对周围环境影响较小。

2、现有项目工程基本情况

2.1现有工程主要产品及规模

河南百川畅银实业有限公司新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电现有6台500kW发电机组及配套设施。2012年，新乡市环保局以新环监表[2012]105号对河南百川畅银实业有限公司新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电项目环境影响报告表（6×500kW发电机组）进行了批复。2014年，新乡市环境保护局以新环验[2014]71号对河南河南百川畅银实业有限公司新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电项目一期工程4×500kW发电机组进行环保验收，新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电项目二期工程2×500kW发电机组正在进行环保验收。

2.2现有工程主要生产设备

现有工程主要生产设备清单见表11。

表11  现有工程主要生产设备

| 工段 | 设备名称 | 数量(台/套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 填埋气收集系统 | 收集井 | 若干 | / |
|  | 钻机 | 1 | 装机功率为40kW |
|  | 空压机 | 1 | 装机功率为15kW |
| 填埋气预处理系统 | 填埋气预处理设备 | 2 | 处理能力分别为1000 Nm3/h 和700Nm3/h |
| 发电机组系统 | 集装箱-风冷水箱一体式内燃发电机组 | 6 | 机组型号500GF-NK |
|  | 软水设备 | 1 | 40m3/d |
| 电力接入系统 | 高低压配电切换系统 | 1 | / |
|  | 油浸式变压器 | 2 | 型号S11-2000KVA |

2.3现有工程主要原辅材料及能源消耗

现有工程主要原辅材料及能源消耗情况见表12。

表12  现有工程资源能源消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋气 | 万m³/a | 1080 | 垃圾填埋场内收集 |
| 2 | 水 | t/a | 306 | 填埋场现有供水系统 |
| 3 | 电 | 万Kwh/a | 106 | 自身发电机系统提供 |
| 4 | 润滑油 | t/a | 7.929 | 外购，170kg/桶 |

# 2.4污染物产生及排放情况

2.4.1 现有工程工艺流程及产物环节

填埋气

收集

预处理

燃烧发电

配电系统

电网

废水、固废

废水

废气、废水

图3   生产工艺及产污环节图

工艺流程简述如下：

根据填埋区面积布设集气井，场内集气井从垃圾堆体中通过负压抽取垃圾填埋气，送往厂区预处理装置，处理后直接送入填埋气发电机组（中间不涉及气体储存环节），发出的电（0.4kV）通过升压（10kV）和控制系统直接输送至电网系统。项目包含填埋气收集系统、预处理系统和燃烧发电上网系统三部分。

（1）填埋气收集系统

垃圾填埋场内的气体，借压差流向特定的气体收集井，集气井支管将集气井气体引至集气干管，集气干管再将气体输送至集气总管，气体由集气总管送往气体预处理装置。随着发电机组的运行，老的集气井产气量逐渐衰竭，需要在新的垃圾堆体上继续建设集气井。对于垃圾填埋场已填埋好的垃圾，本项目采用竖井收集垃圾填埋场填埋气；后期在垃圾分区填埋之前采用竖井与横井结合的方法收集填埋气。

竖井：垃圾在填埋场区内分区填埋，对垃圾上表面覆土后，利用钻机在垃圾堆集体上打井，并将收集管打下去，再用支管将成组气井联结起来，汇集到集气总管上；

横井：在垃圾场的分区填埋前，将气管有规律地平放在垃圾填埋区内，预留进出垃圾车道路，用新垃圾将收集气管埋在垃圾下层，分层设置支管并汇集到集气总管中。

项目在收集干管及总管最低点处应设置排水装置，将渗滤液收集排入垃圾处理场渗滤液处理系统中。

（2）填埋气预处理系统

填埋气预处理系统主要用于完成对填埋气的抽取、净化、计量工作，并向机组稳定供给符合净化指标的气源。预处理装置为撬装整体式结构。

填埋气经过预处理装置后应达到如下净化指标：调压阀前进气压力不低于300mm水柱；粉尘颗粒小于5μm，总含量不大于500mg/Nm3；CH4含量不低于30%；进气温度≤40℃。

（3）发电系统

燃气发电机组系统包括填埋气发动机及发电机主体结构，实现燃烧、做功、产生电能、输出的功能。

发电机组原理为：利用生活垃圾产生的填埋气（主要成分是甲烷）与一定比例的空气压入多个气缸内，燃烧后产生的热力推动带有曲柄连杆机构的火花塞往复转动，多个曲柄连杆机构将机械动能传递给发动机，使发动机按照设定的转速将动能传递给同轴上的发电机转子，转子转动切割定子间产生的磁力线，从而输出稳定的电能。

（4）电力升压系统

项目发电机组发出的电压为0.4kV，经变压器升压至10kV后，经输电线路就近接入临近的变电所。

现有工程主要污染物有废水、废气、噪声、固废。

（1）废水

项目填埋气收集系统产生的渗滤液和预处理系统冷凝水均来自垃圾处理场，仅收集位置发生变化，排入垃圾处理场渗滤液处理站处理，不新增排放量。

预处理和发电机组冷却水循环使用，不外排。现有工程生产用水主要为发电机组冷却循环补水，由软水设备提供，软水设备处理能力为40 m3/d，参考同类报告，本工程循环冷却水量为1.5 m3/d，软水系统补水为循环冷却水量的1.25%，补水量0.01875 m3/d（5.625m3/a），软水系统清净下水产生量其补水量的20%计算，则产生量为0.00375 m3/d。软化水系统清净下水主要污染物为SS，污染物种类简单，收集后用于厂区道路洒水，不外排。

现有工程产生生活污水，企业现有职工14人，其中10名工人在厂区住宿。根据《河南省用水定额》（DB41/T385-2009）和《建筑给排水设计规范》（2009版）确定，不在厂区住宿的4人用水量按30L/d·人计算，在厂区食宿的10人用水量按45L/d·人计算，本项目现有工程职工生活用水量为0.57m3/d、171m3/a。生活污水污水量按用水量的80%计算，则污水量为0.456 m3/d、136.8m3/a。污染物产生浓度分别为 COD350mg/L、BOD5250mg/L、氨氮30mg/L，产生量为COD0.04788t/a、 BOD50.0342t/a、氨氮0.0041t/a。职工生活污水排入化粪池预处理后，进入渗滤液处理系统，经渗滤液处理系统调节池收集后，回排进垃圾填埋场。现有工程用水量见表13。

表13  现有工程用水量表

| 用水类别 | 用水部门 | 用水单位 | 单位用水量 | 日新鲜用水量（m3/d） | 污水排放量（m3/d） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活用水 | 住宿人员 | 10人 | 45L/d·人 | 0.45 | 0.456 | 化粪池预处理后依托填埋场渗滤液处理系统 |
|  | 非住宿人员 | 4 人 | 30L/d·人 | 0.12 |  |  |
| 生产用水 | 循环冷却水补水 |  |  | 0.01875 | 0.00375 | 用于厂区洒水，不外排 |

（2）废气

现有工程有组织废气为发电机组燃烧废气。填埋气经发电机组燃烧后，由15m高排气筒排放。参照2019年5月14日由洛阳嘉清检测技术有限公司监测对现有工程发电机组排气筒尾气检测报告，见附件4。

表14   5#、6#发电机组尾气排放检测数据表

| 检测结果 检测点位 | 风量m3/h | 颗粒物 |  | SO2 |  | NOX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |
| 5#发电机组 | 933 | 4.0 | 0.003 | 11 | 0.010 | 12 | 0.011 |
| 6#发电机组 | 932 | 9.7 | 0.008 | 12 | 0.009 | 14 | 0.011 |

根据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）要求，开展生物质锅炉深度治理。2019年10月底前，各省辖市建成区内生物质锅炉（含生物质电厂）率先完成超低排放改造，改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。本项目为垃圾填埋场填埋气发电项目，且位于新乡市凤泉区，应执行烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米标准。

本项目现有工程废气排放SO2排放浓度12mg/m3；颗粒物排放浓度9.7mg/m3；NOX排放浓度14mg/m3；满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值和《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米”要求。

（3）噪声

现有工程噪声主要发电机组、预处理设备和变压器运行时的机械噪声，噪声源强约为80~100dB（A），各声源均采取相应的减噪措施，采取措施后噪声值为55~75dB（A）。主要噪声源见表15。

表15  现有工程主要噪声源一览表

| 序号 | 噪声源 | 数量（台） | 源强[dB(A)] | 降噪措施 | 治理后声级[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机组 | 6 | 100 | 低噪设备，安装隔 声门窗，基础减振 | 75 |
| 2 | 油浸式变压器 | 2 | 80 | 密闭隔声+基础减振 | 55 |
| 3 | 预处理设备 | 2 | 100 | 低噪声设备、基础减 振、风机口装消声器等 | 75 |

按照2019年5月14日由洛阳嘉清检测技术有限公司监测对现有工程厂界噪声监测，监测数据见表16。

表16  项目建设厂界环境噪声调查结果       单位：dB(A)

| 监测地 |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 2019.5.11 | 53.2 | 52.6 | 54.2 | 54.5 | 昼间60 夜间50 |
|  | 2019.5.12 | 53.6 | 52.8 | 54.2 | 54.3 |  |
| 夜间 | 2019.5.11 | 43.2 | 43.7 | 42.8 | 43.4 |  |
|  | 2019.5.12 | 42.8 | 43.6 | 44.2 | 43.2 |  |

由上表可知，现有工程厂界昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

（4）固废

现有工程产生固体废物主要为预处理系统过滤器收集的杂质，废润滑油，废脱硫剂和员工的生活垃圾。根据现有工程竣工验收报告。生活垃圾：现有工程员工14人，生活垃圾产生量以0.5kg/d·人计，产生量约7kg/d。

表17  项目固体废物产生及排放一览表

| 工序 | 固体废物 名称 | 固废属性 | 产生量 | 处置措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理系统过 滤器 | 杂质 | 一般工业固体 废物 | 0.1t/a | 收集后送生活垃圾处理场填埋处置 | 全部妥善 处置 |
| 发动机 | 废润滑油 | 危险废物 | 5.286t/a | 分类收集后暂存于危废间并委托有资质单位定期运走处 置 |  |
| 预处理系统脱硫 | 废脱硫剂 | 一般工业固体 废物 | 6t/a | 由厂家回收再生后返厂使用 |  |
| 职工办公生活 | 生活垃圾 | / | 2.1t/a | 收集后定期送生活垃圾处理场填埋处置 |  |

3、现有工程主要环境问题

根据现场勘查，企业现有工程存在以下主要环境问题：

（1）本项目现有工程一期工程已完成验收，二期工程已建成，正在进行验收。

# 4、建议整改措施

评价对于现有工程存在的主要环境问题建议：

（1）尽快完成现有项目二期工程验收。

建设项目所在地环境现状

境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

- 地理位置

# 新乡地处北纬35°18′，东经113°54′。南临黄河，与郑州市、开封市隔河相望；北依太行，与鹤壁市、安阳市毗邻；西连焦作市，与晋东南接壤；东接油城濮阳市与鲁西相连，总面积8249平方公里。

# 凤泉区位于新乡市城区北部，太行山余脉凤凰山麓。距市中心约10公里，距省会郑州约99公里。

本项目位于新乡市凤泉区，具体地理位置图见附图一。

# 2、地形地貌

新乡市地处黄河、海河两大流域，北依太行，南濒黄河，地势北高南低，北部主要是太行山山地和丘陵岗地，南部为黄河冲积扇平原，平原占全市土地总面积的78%。

新乡市除西北隅太行山区至山前倾斜平原一带地势从晋豫边界向东南呈台阶式下降外，广大黄河冲积扇平原地势西南高而东北低，总体自辖区西南隅向东北倾斜，有中山、低山、丘陵、山间盆地和平原等多种地貌类型，土壤的分布与之密切相关。各类地貌的展布格局和延伸方向，除南部临黄一带受秦岭系东西向活动构造的控制外，其余地区大多受新华夏系北北东—北东向构造格局的控制。以北北东—北东向太行山前活动断裂为界，新生代以来，除西北隅地壳持续抬升隆起成山之外，其余地区持续下降成为黄河冲积扇平原。凤泉区除北部凤凰山麓以外地势平坦，海拔高程一般为82cm，地形自然坡度一般为1/2000~1/3000。

# 3、气候气象

新乡市属暖温带大陆性季风气候，四季分明，冬寒夏热，秋凉春早，年平均气温14℃；7月最热，平均27.3℃ ；1月最冷，平均 0.2℃；极端最高气温42.7℃，极端最低气温-21.3℃。 年均湿度68%，最大冻土深度280mm。

新乡市境年均降水量为573.4毫米，各县间变幅为549.9～644.4毫米。少雨中心在原阳，多雨中心一在西北部的辉县山区，二在东部平原的长垣。降水量在季节分配上极不均匀，大致与冬、夏季风进退相一致。市境霜冻初日多出现在10月下旬，终日多出现在4月上旬。年均无霜期为205天。6~9 月份降水量最多，为409.7mm，占全年降水的72%，且多暴雨。新乡市年平均气温14.9℃；年平均日照时数1928.5小时，无霜期220天。

新乡市全年最多风向为东北东风，频率 为 17.49%，次多风向为东北风，频率为 12.3%。年平均风速为 2.45m/s。

# 4、水文

新乡市分属海河、黄河两大水系，是水源偏少的区域。地处黄河下游北岸，大部位于黄河冲积扇平原北翼。

# （1）地表水体

# 地表水主要有南水北调总干渠、民生渠和共产主义渠。民生渠和共产主义渠属海河流域。

# ①共产主义渠：共产主义渠为人工开挖的河流，自获嘉县小段庄入新乡市，从卫辉市小河口出境，全长约88km。

# ②民生渠：民生渠是共渠的支流，属海河流域，全长12.5km，是沿途主要的纳污河流。

# ③南水北调中线工程：南水北调中线总干渠全长1277公里，在我省境内有731公里，其中，新乡段工程渠线长度77.73公里。它从焦作进入新乡段的辉县市王敬屯乡，沿着太行山前100米高程自西向东，先后经过辉县市、凤泉区、卫辉市的14个乡镇、99个行政村，穿过沧河后进入鹤壁市淇县。工程规划在新乡市设4个分水口，分别是辉县市的郭屯、路固、凤泉区的老道井，卫辉市的温寺门。

# 5、土壤地质

凤泉区土壤属潮土向褐土过渡的湿潮土、砂土，以荒草地为主。凤泉区内地表植被主要是林草及农作物，主要树种有国槐、刺槐、泡桐、柳树等，主要果树有苹果、桃树、梨树、杏等，主要灌木有白蜡条、胡枝子等，主要草类有白草、黄背草、蒿类，主要农作物有小麦、玉米、红薯、花生以及小杂粮等。区域可见到小型野生动物青蛙、田鼠、爬行类等，鸟类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊等，人工饲养的有牛、羊、猪、狗、兔等。

项目所在区域由于人类开发活动较早，受人为影响较大，目前已不存在野生动植物等。本项目评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

# 1、行政区划及人口

# 新乡市现辖两市(辉县市、卫辉市)、六县(新乡县、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县、长垣县(河南省直管县)、四区(卫滨区、红旗区、牧野区、凤泉区)以及高新技术产业开发区、西工区、新乡工业园区。总面积8249平方公里，总人口591万；其中市区面积422平方公里，人口100万。

# 凤泉区为新乡市市区管辖，位于新乡市北部，全区总面积115.6平方公里，辖大块镇、耿黄镇、潞王坟乡3个乡镇和宝东、宝西2个办事处，总人口13.9万人。

# 2、经济

新乡市的经济逆势而上、晋位升级，经济社会发展保持比较好的态势。

2016年完成地区生产总值2140.73亿元，同比增长8.3%。其中，第一产业增加值222.89亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值1049.85亿元，同比增长7.9%；第三产业增加值867.98亿元，同比增长10.0%。三次产业结构10.4:49.0:40.5。全年全市居民消费价格总水平同比上涨1.7%。其中，粮食类价格下降1.2%。商品零售价格上涨0.2%。河南省工业生产者出厂价格下降1.0%，工业生产者购进价格下降0.8%，固定资产投资价格下降0.8%，农业生产资料价格上涨0.8%。全年全市实现城镇新增就业10.47万人，同比增长8.8%；城镇失业人员再就业2.88 万人，同比增长0.7%；就业困难人员实现再就业1.08万人，同比增长0.9%。全年全市实现一般公共预算收入148.06亿元，同比增长4.1%，其中，税收收入101.79亿元，增长3.1%。全年完成一般公共预算支出324.92亿元，同比增长4.2%，其中，教育支出66.45 亿元，同比增长1.2%；社会保障和就业支出38.10 亿元，同比增长18.5%；医疗卫生与计划生育支出39.02亿元，增长4.5%；住房保障支出11.69亿元，同比下降2.7%。

2017年，新乡市实现生产总值2384.8亿元，同比增长8.1%，增速高于全省平均水平0.3个百分点。分产业看，第一产业增加值227.2亿元，第二产业增加值1169亿元，第三产业增加值988.6亿元。全市粮食总播种面积971.2万亩，总产量421万吨，比2016年增产2.1万吨。全市猪牛羊禽肉总产量37.7万吨，同比增长2.6%；禽蛋产量28.8万吨，同比增长3.3%。2017年全年，全市完成一般公共预算收入159.1亿元，总量居全省第4位，同比增长10%，高于2016年5.9个百分点。税收收入占一般公共预算收入的70.7%，比重高于2016年2.7个百分点。完成一般公共预算支出368亿元，同比增长11.9%，高于2016年7.7个百分点。

3、交通

新乡市地理位置优越，交通便利。新乡市是豫北地区的国家公路运输枢纽城市，境内有京广高铁、京广铁路、新菏铁路、新月铁路等四条铁路，107国道，京港澳、大广、济东及正在建设的新晋、鹤辉等五条高速公路穿境而过。距离新郑国际机场及郑州航空港经济综合实验区车程50分钟，乘京广高铁2个半小时可达北京、7小时可达广州、深圳。

4、文物古迹

新乡历史文化厚重。牧野大战、官渡之战、陈桥兵变等重大历史事件均发生于此。隋开皇六年设置新乡县，至今已有 1400 多年历史。建国初期曾为平原省省会。乡市以牧野大战为代表的历史遗存遍布全市，其中国家级文保单位20处，省级文保单位43处，国家级森林公园1处，国家级湿地鸟类自然保护区1处，省级名胜风景区1处，省级历史文化名城1处，省级历史文化名镇1处，开发出万仙山、八里沟、京华园、比干庙、潞王陵等19家各具特色的山水景区和人文景区。凤泉区历史悠久、鲁堡龙山文化、何屯仰韶文化、牧野大战等古文化遗址蜚声中外；现存全国最大的藩王陵墓—潞王陵，已被列入世界文化遗产预备名录。

据现场调查及了解，评价区域内无文物古迹、自然遗迹等。

5、产业政策及相关规划相符性分析

5.1产业政策

本项目已在新乡市凤泉区发展和改革委员会备案，项目代码：2018-410704-44-03-073019，备案表见附件2。

表19  备案一致性分析表

| 序号 | 项目 | 备案内容 | 拟建设内容 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司 | 相符 |
| 2 | 项目名称 | 新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电增容项目 | 新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电增容项目 | 相符 |
| 3 | 建设地点 | 新乡市凤泉区潞王坟乡王门村西南生活垃圾填埋场内 | 新乡市凤泉区潞王坟乡王门村西南生活垃圾填埋场内 | 相符 |
| 4 | 占地面积 | 544m2 | 544m2 | 相符 |
| 5 | 主要设备 | 4台500kW发电机组，1台3#变压器(S11-2500-10.4)，1台AH6升压柜，现有2#预处理设备更换为2500m3/h的气体预处理设备 | 4台500kW发电机组，1台3#变压器(S11-2500-10.4)，1台AH6升压柜，现有2#预处理设备更换为2500m3/h的气体预处理设备 | 相符 |
| 6 | 总投资 | 1378万元 | 1378万元 | 相符 |

项目属于生物质能发电类，属于发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》鼓励类 “三十八 环境保护与资源节约综合利用”中的20、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程。该项目符合国家产业政策。

本项目设备未 列入工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》，不属于工信部淘汰落后和高耗能落后设备。

5.2《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》

根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》要求，推进燃煤、生物质锅炉超低排放改造。2019年底前,全市生物质锅炉及35蒸吨/时以上燃煤锅炉开展超低排放改造,完成超低排放改造后,锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。推进燃气锅炉低氮改造。2019年9月底前,全市4蒸吨/时以上(含)天然气锅炉完成低氮改造,鼓励氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米;2020年底前,全市所有天然气锅炉完成低氮改造；新建天然气锅炉全部执行氮氧化物不高于30毫克/立方米标准。本项目为垃圾填埋场填埋气发电项目，单机装机功率为500kW，应执行应执行烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米标准。本项目发电机组尾气经脱硝工艺处理后，污染物排放浓度分别为颗粒物排放浓度9.7 mg/m3，SO2排放浓度12 mg/m3，NOx排放浓度14 mg/m3，符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》政策要求。

5.3《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办[2019]74号）

根据《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办[2019]74号）要求，强化有组织排放监控。对全市第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位,实现在线监控“应安尽安”。其中，火电、水泥、有色金属、氮肥、原料药制造、农药等持有排污许可证的涉气工业企业，以及35蒸吨/时以上燃煤锅炉、1蒸吨以上燃气（工业企业）、燃油、生物质锅炉，全部完成自动监控设施建设。本项目单台发电机组装机容量为500KW，合0.5MW，0.7MW折合1t/h，本项目单台发电机组折合0.71t/h，小于1蒸吨，不需安装自动监控设施。

5.4《2019年新乡市企业安装自动监控设施技术要求》

根据《2019年新乡市企业安装自动监控设施技术要求》要求，二 、10吨（含10吨）以上燃气炉需监控二氧化硫、氮氧化物、颗粒物；4吨（含4吨） 以上及10吨以下燃气炉需监控二氧化硫、氮氧化物；1吨（含1吨）以上及4吨以下燃气炉需安装氮氧化物分析仪；1吨以下的燃气炉不需要安装监控设施。本项目单台发电机组装机容量为500KW，合0.5MW，0.7MW折合1t/h，本项目单台发电机组折合0.71t/h，小于1蒸吨，不需安装自动监控设施。

5.5《新乡市加快开展燃气锅炉低氮改造工作实施方案》（新环攻坚办[2019]25号）

根据《新乡市加快开展燃气锅炉低氮改造工作实施方案》（新环攻坚办[2019]25号）要求，数据监管要求。1 蒸吨/小时及以上工业企业燃气锅炉要安装大气污染源自动监控设施，并与市监控中心监控平台联网。其它非工业企业燃气锅炉要安装氮氧化物尾气分析仪，现场检查应能够提供至少一年以上排放监测数据。本项目单台发电机组装机容量为500KW，合0.5MW，0.7MW折合1t/h，本项目单台发电机组折合0.71t/h，小于1蒸吨，不需安装自动监控设施。

5.6《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）

根据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）要求，开展生物质锅炉深度治理。2019年10月底前，各省辖市建成区内生物质锅炉（含生物质电厂）率先完成超低排放改造，改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。本项目为垃圾填埋场填埋气发电项目，属于生物质能发电，且位于新乡市凤泉区，应执行烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米标准。本项目发电机组尾气经脱硝工艺处理后，污染物排放浓度分别为颗粒物排放浓度9.7 mg/m3，SO2排放浓度12 mg/m3，NOx排放浓度14 mg/m3，符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）要求。

5.7《新乡市城市总体规划（2011—2020年）2016年修改

项目位于位于凤泉区王坟乡王门村西侧，根据新乡市城市总体规划图，本项目用地属于公用设施用地；距市区约15km，交通运输方便，填埋场区位于公路一侧，周围800m之内没有居民居住区，地势平坦，呈南向北略微倾斜，雨水排泄出路为通向场区周边的沟渠，最终流进距场区 3km的共产主义渠，符合《新乡市城市总体规划（2011—2020年）2016年修改》。新乡市城市总体规划图见附图五。

#### 5.8《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办〔2018〕56号）

一、总干渠两侧饮用水水源保护区划范围

南水北调中线一期工程总干渠在河南境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。

（一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。

（二）总干渠明渠

根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型：

1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；

二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。

2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段

（1）微~弱透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理费范围边线（防护栏网）外延50米；

二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。

（2）弱~中等透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；

二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。

（3）强透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；

二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。

二、监督与管理

南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区所在地各级政府要按照有关法律法规加强饮用水水源环境监督管理工作。

（1）在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥；禁止利用渗坑、渗井、裂隙灯排放污水和其他有害废弃物；禁止利用储水层孔隙、裂隙及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等。

（2）在一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；

（3）在二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。

（4）在本区划公布前，保护区内已经建成的与法律法规不符合的建设项目，各级政府要尽快组织排查并依法处置。各级政府要组织有关部门定期开展饮用水水源保护区专项执法活动，严肃查处环境违法行为，及时取缔饮用水水源保护区内违法建设项目和活动。

本项目厂址北部1450m 处为南水北调干渠。此处二级保护区范围自一级保护区边线两侧外延1000m。本项目厂址距南水北调干渠二级保护区边界线400m，不在南水北调二级保护区内。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

# 1、环境空气质量现状

根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。

表20  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 105 | 70 | 150 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 61 | 35 | 174 | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 19 | 60 | 32 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 49 | 40 | 123 | 超标 |
| CO | 第95百分位浓度 | 1.3mg/m3 | 4mg/m3 | 33 | 达标 |
| O3 | 第90百分位浓度 | 117 | 160 | 73 | 达标 |

由上表可知， 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。2018年新乡市的PM10、PM2.5和NO2存在不达标的情况。因此，判定项目所在评价区域为不达标区域。为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划、治理重点行业挥发性有机物污染攻坚战实施方案、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（新政办[2018]22号）、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环坚办[2019]74号）等一系列措施，逐步改善区域大气环境质量。

- 水环境质量现状

# 2.1地表水环境质量现状

本项目无生产废水，生活污水经化粪池收集后，进入垃圾填埋场渗滤液系统。距离本项目最近的地表水体为共产主义渠，水体功能类别为V类，评价引用新乡市环境保护监测站对共产主义渠西永康断面的自动监测数据，数据见表21。

表21  共产主义渠西永康断面监测数据（2018.06~07月份周报）  单位：mg/L

| 监测因子 | COD | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测数据 | 14.6~25.9 | 0.18~1.09 | 0.134~0.245 |
| 执行标准 | 40 | 4 | 0.4 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知，2018年6月~7月共产主义渠西永康断面水质数据达标。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）及《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号），将持续改善新乡市水环境质量。

# 2.2地下水环境质量现状

地下水监测数据引用2019年3月8日由河南恒科环境检测有限公司对现有工程厂址地下水检测数据，一共进行2天。地下水现状监测结果统计情况见表22。

表22  厂址地下水现状监测结果统计表

| 检测时间 | pH值 （无量纲） | 总硬度 （mg/L） | 高锰酸盐指数 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.2.24 | 7.78 | 442 | 1.02 | 0.092 |
|  | 7.72 | 438 | 1.00 | 0.087 |
| 2019.2.25 | 7.74 | 420 | 1.01 | 0.096 |
|  | 7.68 | 432 | 1.00 | 0.090 |
| 执行标准 | 6.5~8.5 | 450 | 3.0 | 0.5 |

由上表可知区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

# 3、声环境质量现状

根据声环境功能区域规定，建设项目所在区域属于2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）；本次评价引用2019年5月14日由洛阳嘉清检测技术有限公司对现有工程厂界噪声检测数据，检测数据见下表23。

表23  项目建设厂界环境噪声调查结果          单位：dB(A)

| 监测地 |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 2019.5.11 | 53.2 | 52.6 | 54.2 | 54.5 | 昼间60 夜间50 |
|  | 2019.5.12 | 53.6 | 52.8 | 54.2 | 54.3 |  |
| 夜间 | 2019.5.11 | 43.2 | 43.7 | 42.8 | 43.4 |  |
|  | 2019.5.12 | 42.8 | 43.6 | 44.2 | 43.2 |  |

由上表知：项目厂界噪声现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

# 4、生态环境质量现状

本项目所在生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。本项目所在地区及周边无自然生态保护区和风景名胜区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据调查，项目周围区域内主要环境保护目标见下表24及附图二。

表24 主要环境保护目标

| 保护目标 | 相对 方位 | 距厂界 距离m | 规模及功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东张门村 | SE | 1200 | 1800人 | 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类 |
| 王门村 | NE | 800 | 2300人 |  |
| 西同古村 | E | 1150 | 2000人 |  |
| 西张门村 | SW | 1450 | 1500人 |  |
| 孟坟村 | NW | 850 | 2600人 |  |
| 南水北调中线一期工程总干渠 | N | 1450 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准 |

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）《环境空气质量标准》﹙GB3095—2012﹚二级 单位：μg/m3 污染物名称; SO2; PM10; PM2.5; NO2; O3; CO. 24小时平均; 150; 150; 75; 80; /; 4. 1小时值; 500; /; /; 200; 200; 10. （2）《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （3）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）表1 V类 单位：mg/L 污染物名称; pH; BOD5; COD; 氨氮; 总磷. 标准值; 6-9; 10; 40; 2; 2. （3）《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类 单位：mg/L 污染物名称; pH; 总硬度; 耗氧量; 氨氮. 标准值; 6.5-8.5; 450; 3.0; 0.5. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （2）废气：《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3标准要求。单位： mg/m3 污染物; 颗粒物; SO2; NOX. 排放限值; 20; 50; 150. （3）根据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）要求烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。 （4）固体废物：固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及修改单(环境保护部公告 2013 年第 36 号)中的 相关规定；危险废物暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及修改单(环境保护部公告 2013 年第 36 号)中的相关规定执行。 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： 本项目不新增劳动定员，不新增生活污水，新增软水系统清净下水收集后用于厂区道路洒水，不外排。 现有工程一期、二期废气总量指标SO2：0.62t/a，NOX：0.67t/a； 本项目废气建议总量指标SO2：0.322t/a，NOX：0.376t/a。 全厂废气总量指标：SO2：0.942t/a，NOX：1.046t/a。 |

建设项目工程分析

施工期环境影响分析

1、施工期工艺流程及产污环节

图4  施工期工艺流程及产污环节图

场地平整

建筑施工

设备安装

投产使用

扬尘、噪声

建筑垃圾、生活垃圾、生活污水、施工废水

扬尘、噪声

扬尘、噪声

2、施工期污染工序

（1）噪声：主要来自运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机等机械设备运行时产生的噪声。

# （2）废气：主要为施工扬尘及车辆尾气

（3）废水：主要为清洗机械、车辆产生的施工废水及施工人员生活污水。

（4）固废：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

营运期工程分析

- 工艺流程

填埋气

收集

预处理

燃烧发电

配电系统

电网

废水、固废

废水

废气、废水

图5   生产工艺及产污环节图

- 工艺流程简述

本项目为增容项目，工艺流程与现有工程相同。根据填埋区面积布设集气井，场内集气井从垃圾堆体中通过负压抽取垃圾填埋气，送往厂区预处理装置，处理后直接送入填埋气发电机组（中间不涉及气体储存环节），发出的电（0.4kV）通过升压（10kV）和控制系统直接输送至电网系统。项目包含填埋气收集系统、预处理系统和燃烧发电上网系统三部分。

（1）填埋气收集系统

垃圾填埋场内的气体，借压差流向特定的气体收集井，集气井支管将集气井气体引至集气干管，集气干管再将气体输送至集气总管，气体由集气总管送往气体预处理装置。随着发电机组的运行，老的集气井产气量逐渐衰竭，需要在新的垃圾堆体上继续建设集气井。对于垃圾填埋场已填埋好的垃圾，本项目采用竖井收集垃圾填埋场填埋气；后期在垃圾分区填埋之前采用竖井与横井结合的方法收集填埋气。

竖井：垃圾在填埋场区内分区填埋，对垃圾上表面覆土后，利用钻机在垃圾堆集体上打井，并将收集管打下去，再用支管将成组气井联结起来，汇集到集气总管上；

横井：在垃圾场的分区填埋前，将气管有规律地平放在垃圾填埋区内，预留进出垃圾车道路，用新垃圾将收集气管埋在垃圾下层，分层设置支管并汇集到集气总管中。

项目在收集干管及总管最低点处应设置排水装置，将渗滤液收集排入垃圾处理场渗滤液处理系统中。

（2）填埋气预处理系统

填埋气预处理系统主要用于完成对填埋气的抽取、净化、计量工作，并向机组稳定供给符合净化指标的气源。预处理装置为撬装整体式结构。

预处理系统主要包括以下几个部分：

1）罗茨风机组：由罗茨风机和自力式微压调压器组成。其中罗茨风机是抽取并输送沼气的动力装置，采用变频控制；自力式微压调压器用于当罗茨风机出口管路风压过大时，自动开启连接入口管路和出口管路的旁通管路，使一部分风量回流，降低罗茨风机出口管路压力，以保证在系统启动、降负荷的过渡工况等正常运行状态下罗茨风机不发生停机情况。罗茨风机还发挥了使沼气升温以降低湿度的目的。

2）风冷散热器：为避免沼气经过罗茨风机增压后温度超过发动机进气要求，采用风冷散热器进行降温处理，冷却风扇电机根据温度信号变频控制。

3）过滤器：由初效过滤器、管道过滤器和凝聚过滤器组成。初效过滤器设置在罗茨风机之前，用于保护罗茨风机；管道过滤器设置在凝聚过滤器之前，过滤较为粗大的颗粒物，凝聚过滤器为精细过滤器，使气流通过后颗粒物粒径达到发动机要求。

4）气动切断阀和管道阻火器：气动切断阀接收紧急信号及时切断沼气供给，管道阻火器用于防止由发动机进气管产生回火后可能发生的危险隐患。

5）测量仪表：对管路中的常规信号（压力、温度）采用现场仪表进行监测。对控制信号、计量信号、报警信号（压力、温度、湿度、流量、甲烷含量、氧气含量）， 采用具有传感器、变送器、二次仪表和信号输出的工业在线式仪表进行测量、显示和传送。

6）控制柜

采用以PLC为核心的控制体系，对被控量和监测量进行实时测控，友好的人机界面便于运行人员进行监视和操作，信号可传送至发电厂总后台监控。为便于操作，设置了自动控制/手动控制切换模式。二次仪表亦设在控制柜上。

7）空压机

给气动阀门提供气源，并可以用于管道收集井排水。

填埋气经过预处理装置后应达到如下净化指标：调压阀前进气压力不低于300mm水柱； 粉尘颗粒小于5μm，总含量不大于500mg/Nm3；CH4含量不低于30%；进气温度≤40℃。

（3）发电系统

燃气发电机组系统包括填埋气发动机及发电机主体结构，实现燃烧、做功、产生电能、输出的功能。

发电机组原理为：利用生活垃圾产生的填埋气（主要成分是甲烷）与一定比例的空气压入多个气缸内，燃烧后产生的热力推动带有曲柄连杆机构的火花塞往复转动，多个曲柄连杆机构将机械动能传递给发动机，使发动机按照设定的转速将动能传递给同轴上的发电机转子，转子转动切割定子间产生的磁力线，从而输出稳定的电能。

（4）电力升压系统

项目发电机组发出的电压为0.4kV，经变压器升压至10kV后，经输电线路就近接入临近的变电所。

3、产污环节分析

（1）废气

本项目废气主要是发电机组燃烧废气，主要污染物为SO2、NOX、、烟尘。本项目发电机组和现有工程相同，项目废气污染物产生浓度和排放浓度类比2019年5月14日由洛阳嘉清检测技术有限公司监测的新乡垃圾发电填埋气发电项目监测报告。废气产生及排放状况一览表见表25。

表25  废气产生及排放状况一览表

| 类 型 | 污染源 | 污染物 | 废气量 （m3/h） | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率% | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放 量 （t/a） |  |
| 点源 | 7#发电机组 | SO2 | 932 | 类比法 | 12 | 0.0805 | 废气分别经1根15m高排气筒 | / | 12 | 0.0112 | 0.0805 | 7200 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 9.7 | 0.0651 |  | / | 9.7 | 0.0090 | 0.0651 |  |
|  |  | NOx |  |  | 14 | 0.0939 |  | / | 14 | 0.0130 | 0.0939 |  |
|  | 8#发电机组 | SO2 | 932 | 类比法 | 12 | 0.0805 |  | / | 12 | 0.0112 | 0.0805 | 7200 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 9.7 | 0.0651 |  | / | 9.7 | 0.0090 | 0.0651 |  |
|  |  | NOx |  |  | 14 | 0.0939 |  | / | 14 | 0.0130 | 0.0939 |  |
|  | 9#发电机组 | SO2 | 932 | 类比法 | 12 | 0.0805 |  | / | 12 | 0.0112 | 0.0805 | 7200 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 9.7 | 0.0651 |  | / | 9.7 | 0.0090 | 0.0651 |  |
|  |  | NOx |  |  | 14 | 0.0939 |  | / | 14 | 0.0130 | 0.0939 |  |
|  | 10#发电机组 | SO2 | 932 | 类比法 | 12 | 0.0805 |  | / | 12 | 0.0112 | 0.0805 | 7200 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 9.7 | 0.0651 |  | / | 9.7 | 0.0090 | 0.0651 |  |
|  |  | NOx |  |  | 14 | 0.0939 |  | / | 14 | 0.0130 | 0.0939 |  |

本项目发电机组尾气污染物排放浓度分别为颗粒物排放浓度9.7mg/m3，SO2排放浓度12mg/m3，NOx排放浓度14mg/m3，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准要求，同时满足《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米的要求。

（2）废水

本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。

项目产生的废水主要为软水系统清净下水。

项目填埋气收集系统渗滤液和预处理冷凝水经垃圾处理场渗滤液收集系统收集排入渗滤液处理站处理，渗滤液和冷凝水均来自垃圾处理场，仅收集位置发生变化，不新增排放量。发电机组冷却水为封闭式循环系统循环使用，不外排。

本工程生产用水主要为发电机组冷却循环补水，由软水设备提供，软水设备处理能力为40 m3/d，软水系统补水补水量0.0125 m3/d（3.75 m3/a），软水系统清净下水产生量其补水量的20%计算，则产生量为0.0025 m3/d。收集后用于厂区道路洒水，不外排。

表26 本项目用水量表

| 用水类别 | 用水部门 | 用水单位 | 单位用水量 | 日新鲜用水量（m3/d） | 污水排放量（m3/d） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产用水 | 循环冷却水补水 |  |  | 0.0125 | 0.0025 | 用于厂区洒水，不外排 |
| 绿化用水 | 绿化用水、降尘用水等 |  |  | 0.3975 | 0 | / |

（3）固废

本项目产生固体废物主要为预处理系统过滤器收集的杂质，废润滑油。固体废物产生情况见表27。

表27  项目固体废物产生及排放一览表

| 工序 | 固体废物 名称 | 固废属性 | 产生量 | 处置措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理系统过 滤器 | 杂质 | 一般工业固体 废物 | 0.1t/a | 收集后送生活垃圾处理场填埋处置 | 全部妥善 处置 |
| 发动机 | 废润滑油 | 危险废物 | 3.524t/a | 收集后暂存于危废间并 委托有资质单位定期运走处 置 |  |
| 预处理系统 | 废脱硫剂 | 一般工业固体废物 | 1 t/a | 由厂家回收再生后返厂使用 |  |

表28  危险废物的产生、处置情况

| 危险废物 名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废润滑油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-217-08 | 3.524t/a | 发动机 | 液态 | 矿物油 | 废矿物油 | 每月一次 | 毒性、易燃 性 | 由专用桶收集，及时送危废暂存间内暂存，并设立固废管理台账，记录危险废物的名称、来源 数量、特性、 入库日期、存放库位、出库日期及接收单位名称 |

经调查，发动机润滑油每月更换一次，月更换量0.29吨，年产生废润滑油量为3.524t/a。产生的废润滑油属于《国家危险废物名录》（2016 版）中 HW08 废矿物油与含矿物油废物，代码为 900-217-08，收集后暂存于危废间。项目厂区配备危险废物收集桶，项目产生的废润滑油产生后立即收集于专用收集桶内立即送危废暂存间内暂存，收集桶上应设置相应的标签，标签信息应完整详实。

A、危险废物转移要求

危险废物的转移、运输，必须严格按照《固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度；转移过程，产生单位、运输单位和接受单位必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单和领取转移联单编号，及时提交联单至移出地环保部门及接受地环保部门，不能延迟提交时间或不提交联单，并保管好应由产生单位、运输单位和接受单位保存的联单。具体应做好以下工作：

1）按实际需求领取转移联单

建设单位应向环保部门提出转移申请，经批准后，向环保部门申领相应数量的转移联单。危险废物移出单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应填写一份联单；每车、船（次）中有多类危险废物时，每一类别危险废物应填写一份联单。

2）按要求如实填写转移联单

所有危废产生单位每次危废转移前，应装载上车过磅称重拍照，在如实填好转移联单的第一部门和第二部分，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，立即将获批的转移报批表、填好的转移联单、装载上车的危废照片以传真或电子邮箱方式告知市生态环境局，向市生态环境局申领转移联单编号。转移联单未经市生态环境局编号的，均视为无效联单，其转移行为属于逃避监管行为，均为非法转移。

3）妥善管理和保存转移联单

危险废物产生单位将填好编号后的转移联单第一联副联自留存档，将联单第二联正联交移出地县级环保部门，第一联正联、第二联副联、第三联、第四联、第五联交付运输单位随危险废物转移运行。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地县级环保行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地县级环保行政主管部门。联单保存期为5年。

B、危险废物暂存间的设置要求

本项目产生有危险废物，利用现有1间20m2的危废暂存间，应暂存于满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，并做好以下工作：

①一般要求

1）固体危险废物在贮存设施分别堆放。

2）必须将危险废物装入容器内，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

3）盛装危险废物的容器上必须粘贴相应的标签。

②危险废物贮存间的设计原则

1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

2）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

3）设耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

4）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

③危险废物暂存间

1）基础必须防渗，按地下水分区防渗中重点防渗区要求实施。

2）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

3）衬里放在一个基础或底座上。

4）衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

5）衬里材料与堆放危险废物相容。

6）在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

7）应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

8）液体或半固体危险废物置于容器内，再放在暂存间。

④危险废物贮存设施的运行与管理

1）从事危险废物贮存的单位，必须认定危险废物可以贮存后，方可接收、暂存。

2）危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

3）盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

4）每个堆间应留有搬运通道。

5）不得将不相容的废物混合或合并存放。

6）危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。

7）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

综上，本项目各类固废均得到合理处置，措施可行。

（4）噪声

本项目产生噪声的设备主要有发电机组、预处理设备和油浸式变压器。噪声源强值为80~100dB(A)。

表29  项目新增主要噪声源一览表

| 序号 | 噪声源 | 数量（台） | 源强[dB(A)] | 降噪措施 | 治理后声级[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机组 | 4 | 100 | 低噪设备，安装隔 声门窗，基础减振 | 75 |
| 2 | 油浸式变压器 | 1 | 80 | 密闭隔声+基础减振 | 55 |
| 3 | 预处理设备 | 1 | 100 | 低噪声设备、基础减 振、风机口装消声器等 | 75 |

| 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况 名称 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 7#发电机组 | 颗粒物 | 9.7mg/m3，0.0651t/a | 9.7mg/m3，0.0651t/a |
|  |  | SO2 | 12mg/m3，0.0805t/a | 12mg/m3，0.0805t/a |
|  |  | NOX | 14 mg/m3，0.0939t/a | 14 mg/m3，0.0939t/a |
|  | 8#发电机组 | 颗粒物 | 9.7mg/m3，0.0651t/a | 9.7mg/m3，0.0651t/a |
|  |  | SO2 | 12mg/m3，0.0805t/a | 12mg/m3，0.0805t/a |
|  |  | NOX | 14 mg/m3，0.0939t/a | 14 mg/m3，0.0939t/a |
|  | 9#发电机组 | 颗粒物 | 9.7mg/m3，0.0651t/a | 9.7mg/m3，0.0651t/a |
|  |  | SO2 | 12mg/m3，0.0805t/a | 12mg/m3，0.0805t/a |
|  |  | NOX | 14 mg/m3，0.0939t/a | 14 mg/m3，0.0939t/a |
|  | 10#发电机组 | 颗粒物 | 9.7mg/m3，0.0651t/a | 9.7mg/m3，0.0651t/a |
|  |  | SO2 | 12mg/m3，0.0805t/a | 12mg/m3，0.0805t/a |
|  |  | NOX | 14 mg/m3，0.0939t/a | 14 mg/m3，0.0939t/a |
| 水污染物 | 软化水清净下水 | SS | 0.75 m3/a | 用于厂区道路洒水，不外排 |
| 固废 | 预处理系统 | 预处理系统收集杂质 | 0.1t/a | 送至垃圾填埋场回填 |
|  |  | 废润滑油 | 3.524t/a | 收集后暂存于危废间并 委托有资质单位定期运走处 置 |
|  |  | 废脱硫剂 | 1 t/a | 由厂家回收再生后返厂使用 |
| 噪声 | 本项目产生噪声的设备主要有破碎机、立磨机、沸腾炉和振动筛等。噪声源强值为80～100dB(A)，经基础减震、厂房隔声、距离衰减后，各厂界噪声达标。 |  |  |  |

主要生态影响：

本项目位于新乡市凤泉区，项目评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

环境影响分析

施工期环境影响分析

1、大气环境影响分析

施工期对环境空气影响最大的是施工扬尘，主要为施工材料运输装卸、机械运转、管道铺设等产生大量的扬尘，造成局部地区环境空气的污染。

施工期严格按照《河南省大气污染防治2018年行动计划》的要求，加强施工扬尘管控，建设单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。结合本项目施工实际情况要求采取如下措施：

1）施工前首先在施工工地设置围墙（＞2m），任意两块围挡拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞，可起到明显的挡尘、隔声作用。

2）施工过程中需要大量的建筑材料，水泥、砂石、石灰及土方等在长期露天堆存过程中极易产生扬尘。对此，评价要求设置施工基本原材料临时堆棚，用量较大的砂石等原材料要用棚布覆盖，散落物料要经常清理。

3）施工过程中土方开挖要求湿法作业，对土方工程施工采取现场撒水，遇有四级以上的大风天气时应停止土方施工。

4）合理安排施工计划，根据平面布局，对物料、渣土运输路面提前硬化，对厂内局部区域提前进行绿化、硬化工作。

5）施工工地出入口处必须建设车辆出入口喷淋、冲洗设施，车辆出入厂前，应将车辆轮胎进行冲洗，避免轮胎带泥行驶。

6）工程物料、渣土运输车辆存在裸露运输及运输抛洒问题，评价要求工程建设单位应严格要求运输车辆覆盖篷布或利用箱车，且物料不得超载，尽量减少运输过程中的抛撒。

7）施工场地应配置洒水车辆，对场地及运输道路定时进行洒水，并及时清扫，以减少施工扬尘的扩散范围。

# 2、水环境影响分析

施工期间的废水主要来自于建筑工人的生活污水、施工机械冲洗废水

施工机械冲洗废水排放量小，冲洗废水主要是水泥碎粒、沙土构成的悬浮物污染。可用于施工场地洒水抑尘。

施工期施工人员20人，生活用水量按20L/人· d计，则生活用水量为0.4m3/d。生活污水的排放量按用水量的80％计，则生活污水的排放量为0.32m3/d。该污水的主要污染因子为COD 350mg/L，SS 200mg/L，氨氮30mg/L。各污染物的日产生量为COD 0.112kg/d，SS 0.064kg/d，氨氮0.0096kg/d。厂区利用现有收集池收集，用作施工物料混合用水、场地喷洒降尘等。

通过采取以上措施，可有效控制施工期污水的排放，不会对周围环境造成大的影响。

# 3、声环境影响分析

施工期噪声主要为施工设备噪声如搅拌机、推土机等。评价要求对工程的施工噪声加强控制，避免产生对周围环境的影响，工程施工声污染控制应遵循以下基本原则：

1）制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制；

2）事先公告施工状况，以征得周围居民的谅解；

3）施工区应实施严格的隔离措施，降低施工噪声影响；

4）在施工阶段采用商品砼，不仅可减少扬尘，而且还避免搅拌机噪声污染。

5）所有高产噪设备的施工时间如打桩机等应安排在日间非休息时段，夜间禁止施工；

6）尽可能利用噪声距离衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备尽量移至距场界较远的地方，保证施工场界达标。尽量将强噪声设备分散安排，同时相对固定的机械设备尽量入棚操作，最大限度减少施工噪声对周围居民的影响。

7）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；

8）对位置相对固定的产噪机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立围隔声障；

9）建设施工期，工程业主和有关管理部门应设立举报途径，并应加强日常监督管理，发现违规行为应及时纠正，以确保工程施工阶段的声环境要求。

# 4、固体废物环境影响分析

建筑垃圾：施工期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），工程完工后，会残留不少废建筑材料。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规范运输，送至指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场” 、造成水土流失，不然会对周围环境造成影响。

生活垃圾：生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，施工期人数以20人计，则生活垃圾产生量为10kg/d，由当地环卫部门统一清运处理。

另外，建设单位须要求施工单位规范运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾。

营运期环境影响分析

1、大气环境影响分析

本项目废气主要为发电机组燃烧排放废气，产生的污染物主要为颗粒物、SO2、NOX。采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式进行大气环境影响估算作为预测结果。估算模型参数表见30，废气产生及排放状况一览表见表31，预测结果见表32。

表30  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.2℃ |
| 最低环境温度/℃ |  | -12.8℃ |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否 |

表31  扩建工程废气产生及排放状况一览表

| 类 型 | 污染源 | 污染物 | 废气量 （m3/h） | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率% | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放 量 （t/a） |  |
| 点源 | 7#发电机组 | SO2 | 932 | 类比法 | 12 | 0.0805 | 废气分别经1根15m高排气筒 | / | 12 | 0.0112 | 0.0805 | 7200 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 9.7 | 0.0651 |  | / | 9.7 | 0.0090 | 0.0651 |  |
|  |  | NOx |  |  | 14 | 0.0939 |  | / | 14 | 0.0130 | 0.0939 |  |
|  | 8#发电机组 | SO2 | 932 | 类比法 | 12 | 0.0805 |  | / | 12 | 0.0112 | 0.0805 | 7200 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 9.7 | 0.0651 |  | / | 9.7 | 0.0090 | 0.0651 |  |
|  |  | NOx |  |  | 14 | 0.0939 |  | / | 14 | 0.0130 | 0.0939 |  |
|  | 9#发电机组 | SO2 | 932 | 类比法 | 12 | 0.0805 |  | / | 12 | 0.0112 | 0.0805 | 7200 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 9.7 | 0.0651 |  | / | 9.7 | 0.0090 | 0.0651 |  |
|  |  | NOx |  |  | 14 | 0.0939 |  | / | 14 | 0.0130 | 0.0939 |  |
|  | 10#发电机组 | SO2 | 932 | 类比法 | 12 | 0.0805 |  | / | 12 | 0.0112 | 0.0805 | 7200 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 9.7 | 0.0651 |  | / | 9.7 | 0.0090 | 0.0651 |  |
|  |  | NOx |  |  | 14 | 0.0939 |  | / | 14 | 0.0130 | 0.0939 |  |

表32  本工程新增点源估算模式预测结果表

| 序号 | 污染源名称 | 排气筒 |  | 污染因子 | 最大落地浓度（μg/m3） | 最大地面占标率Pi（%） | 南水北调干渠落地浓度（μg/m3） | 最大地面浓度距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度（m） | 内径（m） |  |  |  |  |  |
| 1 | 7#发电机组 | 15 | 0.2 | 颗粒物 | 0.5743 | 0.1276 | 0.1895 | 72 |
|  |  |  |  | SO2 | 0.7106 | 0.1421 | 0.2345 |  |
|  |  |  |  | NOX | 0.8289 | 0.4144 | 0.2735 |  |
| 2 | 8#发电机组 | 15 | 0.2 | 颗粒物 | 0.5743 | 0.1276 | 0.1895 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 0.7106 | 0.1421 | 0.2345 |  |
|  |  |  |  | NOX | 0.8289 | 0.4144 | 0.2735 |  |
| 3 | 9#发电机组 | 15 | 0.2 | 颗粒物 | 0.5743 | 0.1276 | 0.1895 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 0.7106 | 0.1421 | 0.2345 |  |
|  |  |  |  | NOX | 0.8289 | 0.4144 | 0.2735 |  |
| 4 | 10#发电机组 | 15 | 0.2 | 颗粒物 | 0.5743 | 0.1276 | 0.1895 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 0.7106 | 0.1421 | 0.2345 |  |
|  |  |  |  | NOX | 0.8289 | 0.4144 | 0.2735 |  |

# 由上表可知，最大占标率为0.4144%，项目大气评价等级为三级，不需进行进一步大气预测。项目实施后废气污染物的贡献浓度较低，且出现最大浓度的距离较近(主要位于厂址周边区域)，项目最大落地浓度不在南水北调干渠保护范围内，影响范围较小。根据以上预测结果，本项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显影响。

# 2、水环境影响分析

项目填埋气收集系统产生的渗滤液和预处理系统冷凝水均来自垃圾处理场，仅收集位置发生变化，排入垃圾处理场渗滤液处理站处理，不新增排放量。本项目不新增劳动定员，所以无新增生活污水。本工程生产用水主要为发电机组冷却循环补水，由软水设备提供，软水设备处理能力为40 m3/d，本工程循环冷却水量为1 m3/d，软水系统补水为循环冷却水量的1.25%，补水量0.0125 m3/d（3.75 m3/a），软水系统清净下水产生量其补水量的20%计算，则产生量为0.0025 m3/d。收集后用于厂区道路洒水，不外排。

# 3、 声环境影响分析

本项目噪声预测新增设备发电机组、预处理设备和变压器。噪声源强约为80~100dB（A），对项目新增设备噪声按照《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中的要求进行预测。多声源叠加预测：

Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中：Leqg——声源在与车点产生的等效生级贡献值，dB(A)

Leqb——预测点的背景值，dB(A)

本项目建成运营后，厂界噪声预测见表33。

表33  本项目厂界噪声预测结果

| 预测点位 | 背景值 |  | 贡献值 | 叠加值 |  | 标准值 | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 53.6 | 42.8 | 34.4 | 53.65 | 43.39 | 昼间 60 夜间 50 | 达标 | 达标 |
| 西厂界 | 54.2 | 44.2 | 36.8 | 54.28 | 44.93 |  | 达标 | 达标 |
| 南厂界 | 52.8 | 43.6 | 33.72 | 52.85 | 44.02 |  | 达标 | 达标 |
| 北厂界 | 54.3 | 43.2 | 35.9 | 54.36 | 43.94 |  | 达标 | 达标 |

根据以上噪声预测结果，本项目采取基础减振、封闭式围护结构、消声等降噪措施后，项目运营期东厂界、南厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，本项目建设对当地声环境质量影响较小。

# 4、固体废物影响分析

本项目不新增劳动定员。项目厂址位于垃圾填埋场用地范围内，厂区设置足够数量的封闭式垃圾箱，生活垃圾每日一清，生活垃圾可直接送入填埋场填埋区进行填埋。本项目废润滑油为危险废物，废润滑油经收集后暂存于危废间，并委托有资质单位运走处置。项目在厂区东北角设有危废储存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行建设，设置危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。项目厂区配备危险废物收集桶，项目产生的废润滑油产生后立即收集于专用收集桶内立即送危废暂存间内暂存，收集桶上应设置相应的标签，标签信息应完整详实。危废暂存间应设置警示标识，并设立危险废物贮存管理台账，规范危险废物出入库情况交接记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，交由具有危险废物处置资质的单位处置。项目危废库顶部防雨、地面防渗、四周防风防晒，地面做耐腐蚀、防渗漏处理。

项目产生的固废全部合理处置，不会对周围环境造成不利影响。

5、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/Tl69-2018)的要求，计算得本项目Q<1，风险潜势为Ⅰ，环境风险仅进行简单分析。

本项目涉及到的风险物质主要是填埋气(沼气)，填埋气的主要成分为甲烷和硫化氢。甲烷、硫化氢的理化性质与毒性见表34。

表34  甲烷、硫化氢理化性质与毒性

| 名称 | 理化性质 | 毒性及危害性 |
| --- | --- | --- |
| 甲烷 | 无色、无臭、易燃气体。分子量16.04，沸点-161.49℃，蒸气密度0.55g/l，饱和空气浓度100%。爆炸极限4.9-16%，水中溶解度极小为0.0024g(20℃)．甲烷由于C-H健比较牢固，具有极大的化学稳定性，不与酸、碱、氧化剂、还原剂起作用，但甲烷中的氢原子可以被卤素取代而生成卤代烷烃。 | 甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。甲烷浓度增加能置换空气而致缺氧，80%甲烷和20%氧的混合气体可引起人头痛，当空气中甲烷达25-30%时，人出现窒息前症状，头晕、呼吸增快、脉速、乏力、注意力不集中，精细动作障碍。 |
| 硫化氢 | 无色，易燃的酸性气体，低浓度时有是鸡蛋气味，有剧责。分子量为34.08，蒸汽压为2026.5kPa/25℃，闪点为<-50℃，熔点是-85.5℃，沸点是-60.4℃，相对密度为(空气=1)1.19．能溶于水，易溶于醇类、石油溶机和原油。燃点为292℃。硫化氧为易燃危化品，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇叨火、高热能引起燃烧爆炸。 | 强烈的神经毒素，对粘膜有强烈刺激作用。它能溶于水，足一种急性剧毒，吸入少最高浓度硫化氢可于短时间山致命。低浓度的硫化氧对眼睛、呼吸系统及中枢神经都有影响。 |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），甲烷、硫化氢属于易气体，临界量分别为50t、5t，本项目填埋气不设置储柜等储存设施，直接利用其燃烧发电。则本项目不属于重大危险源。

本项目甲烷、硫化氢可能发生的环境风险类型是泄露、火灾，根据项目环境风险类型和生产设施情况，提出以下防治措施：

1）为防止填埋气泄漏导致风险事故的发生，本项目从气体收集到燃烧整个环节均采用电子自动监控仪器对收集的气体的各个环节、接口、燃烧点均采取流量、气压等实时数据的全面监控系统，当监测生产节点出现泄漏时，立即联动控制关闭负压集气系统，停止抽气。并24小时人工监守，一旦发生泄露会通过内线电话与各有关应急救援人员联系。

2）通过场区设置的防火消防设备设施采取合适的处理方案，为预防风险事故的发生及减少发生后的影响，设置了风险应急预案，包括设立应急救援组织机构和配备相应应急设施、建立报警及通讯方式联络、应急救援具体实施措施、应急救援培训计划等等。

3）远离火种、热源，工作场所严禁吸烟；

4）在日常管理中，每年将邀请有关技术专家对场区内员工进行专业知识和安全知识培训，使员工了解和掌握本行业应知应会知识，熟练掌握应急救援、应急响应程序。特别是要加强场区安全巡视人员的专业知识培训。

6、环境管理与监测计划

6.1 环境管理

健全有效的环境管理是搞好环境保护工作的基础。环境管理的目的是应用环境科学的理论和实践，对损害或破坏环境质量的人及其活动施加影响，以协调发展与环境保护之间的关系。因此，在项目运行过程中，必须对环境管理工作常抓不懈，以确保各项治理措施正常有效地运行。环境管理实行是监督与评价工程项目实施过程中的污染控制水平，以便及时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。

本项目运营期的环境管理工作由建设单位实施，建设单位成立专人负责的环境保护办公室，负责环保方面的管理；环保措施严格按照环保部门的相关规定进行设置，定期对生产设备进行相应的维护保障其能够正常生产等。

6.2环境监测计划

在项目区域内建设覆盖全区的环境监控设施，运用现代化信息手段，建立环境监测网络体系和预警机制，及时向社会公开环境信息。制订监测计划，对项目运行过程中排放的污染物进行定期监测，监测人员应完成采样、分析、报告编制和记录资料存档工作。监测项目、采样点的布设及其监测周期按《环境监测技术规范》要求进行，环境监测工作应委托具有相关资质的环境监测单位进行。并对监测结果统一管理存档。监测计划见表35。

表35  环境监测计划

| 污染源 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机组 | 排气筒出口 | 烟尘、SO2、NOx | 每年监测一次 |
| 噪声 | 厂界噪声 | Leq | 每年监测一次 |
| 厂界无组织 |  | 烟尘、SO2、NOx | 每年监测一次 |

# 7、环保投资

本项目总投资1378万元，环保投资5万元，占总投资的0.36%。本项目环保投资情况见表36。

表36 本项目环保投资一览表

| 污染源 |  | 拟采取的治理措施 | 数量（个） | 投资金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 7#~10#发电机组 | 发电机组燃烧预处理后的垃圾填埋气，废气分别经发电机组自带的1根15m高排气筒排放。 | 4 | / |
| 噪声 | 设备运行噪声 | 设备安装基础减震装置均采用低噪设备，室内布置，基础减振、隔声；风机、空压机安装消声器。 | / | 5 |
| 废水 | 软化水系统清净下水 | 收集后用于道路洒水，不外排 | / | / |
| 合计 |  | / | / | 5 |

8、三本账

本工程完成后三本账。

表37  增容工程完成后“三本账”一览表

| 污染物名称 |  | 现有工程排放量（t/a） | 本工程排放量（t/a） | 以新带老削减量（t/a） | 全厂排放量（t/a） |  | 增减量变化（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.3906 | 0.2604 | 0 | 0.651 | +0.2604 |  |
|  | SO2 | 0.62 | 0.322 | 0 | 0.942 | +0.322 |  |
|  | NOX | 0.67 | 0.376 | 0 | 1.046 | +0.376 |  |
| 固废 | 废润滑油 | 5.286 | 3.524 | 0 | 8.81 | +3.524 |  |
|  | 废脱硫剂 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 |  |

9、 增容工程环保设施及“三同时”验收一览表

表38  增容工程“三同时”竣工验收一览表

| 项目 | 污染环节 | 污染因子 | 环保设施及数量 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 7#发电机组 | SO2 | 发电机组燃烧预处理后的垃圾填埋气，废气分别经发电机自带的1根15m高排气筒排放 | 满足《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014）表3标准中SO2排放限值50 mg/m3，NOX排放限值150 mg/m3，颗粒物排放限值20 mg/m3的要求。满足《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。 |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 粉尘 |  |  |
|  | 8#发电机组 | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 粉尘 |  |  |
|  | 9#发电机组 | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 粉尘 |  |  |
|  | 10#发电机组 | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 粉尘 |  |  |
| 噪声 | 发电机组，变压器，预处理设备 | Leq | 基础减震、封闭式围护结构、消声等 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

| 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污 染 物 | 运营期 | 7#发电机组 | 烟尘、NOX、SO2 | 发电机组燃烧预处理后的垃圾填埋气，废气分别经发电机自带的1根15m高排气筒排放 | 满足《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014）表3标准中SO2排放限值50 mg/m3，NOX排放限值150 mg/m3，颗粒物排放限值20 mg/m3的要求。满足《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。 |
|  |  | 8#发电机组 | 烟尘、NOX、SO2 |  |  |
|  |  | 9#发电机组 | 烟尘、NOX、SO2 |  |  |
|  |  | 10#发电机组 | 烟尘、NOX、SO2 |  |  |
| 水 污 染 物 | 软水设备清净下水 |  | SS | 收集后用于厂区洒水 | 不外排 |
| 固 废 污 染 物 | 营运期 |  | 预处理系统收集杂质 | 收集后送生活垃圾处理场填埋处置 | 合理处置 |
|  |  |  | 废润滑油 | 收集后暂存于危废间并 委托有资质单位定期运走处 置 | 合理处置 |
|  |  |  | 废脱硫剂 | 由厂家回收再生后返厂使用 | 合理处置 |
| 噪 声 | 营运期 |  | 设备噪声 | 选用低噪声设备，采取隔声、降噪及安装消声器等措施 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |

生态保护措施及预期效果

无。

结论与建议

1、结论

（1）项目概况

2012年，新乡市环保局以新环监表[2012]105号对河南百川畅银实业有限公司新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电项目环境影响报告表（6×500kW发电机组）进行了批复。2014年，新乡市环境保护局以新环验[2014]71号对河南河南百川畅银实业有限公司新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电项目一期工程4×500kW发电机组进行环保验收，新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电项目二期工程2×500kW发电机组正在进行环保验收。

新乡市生活垃圾填埋场发电项目目前运行了6×500kw的发电机组，由于填埋方式改进、覆膜、收集气体技术改进导致填埋气体产生量大幅增加，原环评批复的6台发电机组在满负荷发电的情况下，还有很多填埋气未加以利用，在此基础上，河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司决定自筹资金，在现有的填埋气发电项目上规划建设 4×500 kW发电增容扩建项目。

（2）产业政策相符性

本项目属于生物质能发电类，为产业政策鼓励类，符合国家产业政策；项目设备不属于工信部淘汰落后和高耗能落后设备；符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》要求；符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）要求；符合《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）要求；符合《新乡市城市总体规划（2011—2020年）2016年修改》要求。

（3）营运期环境影响分析结论

1）水环境影响结论

本项目不新增劳动定员，所以无新增生活污水。本项目用水主要为冷却设备的循环用水。生产用水由软水设备提供，用水量为0.0125m3/d、3.75 m3/a，软水系统清净下水产生量其补水量的20%计算，则产生量为0.0025 m3/d、0.75 m3/a收集后用于厂区道路洒水，不外排。

2）固体废物环境影响结论

本项目废润滑油为危险废物，废润滑油经收集后暂存于危废间，并委托有资质单位运走处置。项目在厂区东北角设有危废储存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行建设，设置危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。

本项目产生的一般固体废物为预处理系统过滤杂质和废脱硫剂，其中预处理系统过滤杂质收集后送生活垃圾处理场填埋处置；废脱硫剂由厂家回收。

项目产生的固废全部合理处置，不会对周围环境造成不利影响。

3）大气环境影响结论

大气污染源主要是发电机组燃烧填埋气产生的烟尘、SO2、NOX。污染物排放浓度分别为颗粒物排放浓度9.7 mg/m3，SO2排放浓度12mg/m3，NOx排放浓度14mg/m3，污染物排放满足《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014）表3标准SO2排放限值50 mg/m3，NOX排放限值150 mg/m3，颗粒物排放限值20 mg/m3要求；满足《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。项目实施后废气污染物的贡献浓度较低，且出现最大浓度的距离较近(主要位于厂址周边区域)，项目最大落地浓度不在南水北调干渠保护范围内，影响范围较小。根据预测结果，本项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显影响。

4）声环境影响结论

本项目增容完成后，项目运行噪声会对厂界噪声产生一定影响，项目各设备经采取隔声、减振、消声等措施后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

# 2、总量控制建议指标

本项目不新增劳动定员，无新增生活污水，新增软水系统清净下水，收集后用于厂区道路洒水，不外排。

本项目废气建议总量指标SO2：0.322t/a，NOX：0.376t/a。

# 3、综合结论

综上所述，新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电增容项目建设符合国家产业政策，选址基本符合城市总体规划，土地性质为工业用地。项目运营过程中加强环境管理，确保污染物治理设施正常运行和达标排放的前提下，项目对周边环境影响较小，在落实各项环境污染防治措施后，从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

二、评价建议与要求

（1）加强对环保设施的管理养护，确保各个污染物能够做到长期稳定达标排放。

（2）如今后当地有更严格的环保要求，企业应按新环保要求执行。

河南建筑材料研究设计院有限责任公司

2019年6月11日

注释

- 本报告表附以下附件、附图：

附件1 环评委托书

附件2 项目备案证明

附件3合作协议

附件4监测报告

附件5现有工程环评批复

附件6现有工程竣工验收批复

附件7专家技术评审意见

附图一 项目地理位置图

附图二 项目基本信息图

附图三 项目总平面布置图

附图四 项目实景图

附图五 新乡市规划图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

预审意见：

公章

经办人：                              年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：                              年   月   日

审批意见：

公章

经办人：                               年   月   日